## Информация ОАО «БЭМЗ»,

осуществляющего деятельность в сфере

теплоснабжения и  оказания услуг по передаче тепловой энергии

1.  Производственная программа   ОАО «БЭМЗ»:

| №п/п | Показатели | Ед. измер. | Факт 2012г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка - всего | Г/кал. | 74224 |
| 2. | Потери на собственные нужды котельной | Г/кал | 1774 |
| 3. | Отпуск в сеть | Г/кал | 72450 |
| 4. | Потери в тепловых сетях | Г/кал | 2006 |
| 5. | Полезный отпуск | Г/кал | 70444 |
|  | Всего | Г/кал | 74224 |
| 6. | Норма расхода условного топлива | кг/Гкал | 158,64 |
| 7. | Норма расхода газа | куб.м./Гкал | 137,47 |
| 8. | Расход газа | тыс/куб.м | 10203,5 |
| 9. | Удельная норма расхода электроэнергии | квт/час/Гкал | 51,9 |
| 10. | Расход электроэнергии | тыс.квт. | 3854 |
| 11. | Расход воды, всего | тыс.куб.м. | 294,3 |
|  | в т.ч.: - техническая вода | тыс.куб.м. | 78,6 |
|  | - артезианская вода | тыс.куб.м. | 215,7 |

2. Структура полезного отпуска теплоэнергии по группам  и категориям потребителей ОАО «БЭМЗ»:

|  | Объём отпуска теплоэнергии за 2012г., тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |
|  |  | по приборам учета | определенный расчетным методом |
| Население и исполнители коммунальных услуг, всего: | 16,724 | 4,810 | 11,914 |
| - на нужды отопления | 10,851 | 2,62 | 8,231 |
| - на нужды горячего водоснабжения | 5,873 | 2,190 | 3,683 |
| Бюджетные организации, всего: | 6,092 | 2,515 | 3,577 |
| - финансируемые за счет средств федерального бюджета | 0,913 |  | 0,913 |
| - финансируемые за счет средств местных бюджетов | 5,179 | 2,515 | 2,664 |
| Прочие потребители | 1,212 |  | 1,212 |
| Собственные и производственные нужды | 50,196 |  | 50,196 |
| Полезный отпуск - всего | 74,224 | 7,325 | 66,899 |

3. Технологические характеристики котельной:

- закрытая  система теплоснабжения,

- способ прокладки тепловых сетей -  надземный на низких и высоких опорах, подземный в непроходных каналах;

- вид тепловой энергии, отпускаемой потребителям - горячая вода;

- температурный график тепловой сети:

отопление – 115-70оС; 95-70оС;

горячая вода – 60-50оС;

давление пара на технологические нужды 3,5 МПа,  температура 145оС;

- Установленные котлы:

| Марка установленного котла | Вид топлива | Производительность |  | Кол-во (шт.) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальная | максимальная по режимным картам |  |  |
| ДКВР – 10/13 ДКВР – 10/13 ДКВР – 10/13 ДКВР – 10/13 | #### Природный #### газ #### (основной) #### Мазут #### (резерв) | 6,0 Гкал/ч 6,0 Гкал/ч 6,0 Гкал/ч 6,0 Гкал/ч | 6,09 Гкал/ч 5,50 Гкал/ч 5,76 Гкал/ч 5,36 Гкал/ч | 1 1 1 1 | Водогрейный |
| ДЕ – 25/14 ДЕ – 25/14 |  | 25,0 т/ч 25,0 т/ч | 17,8 т/ч 17,1 т/ч | 1 1 | Паровой |

Примечание: удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию      в 2012г. – 158,64 кг у.т./Гкал

6) Установлены приборы учета потребленного природного газа,   электроэнергии, воды.

Учет отпуска тепловой энергии в котельной отсутствует.

4. Основные потребительские характеристики:

Количество аварий на системах теплоснабжения  за 2012г. – нет.

Объём недопоставленной в результате аварий  теплоэнергии – нет.

5. Инвестиционная программа  на 2012г. не разрабатывалась.

6. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа    к услугам теплоснабжения.

Резерв мощности теплоснабжения:

- по отоплению – отсутствует;

- по горячему водоснабжению – имеется.

Заявки на подключение к системам теплоснабжения отсутствуют.

7. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги

( тепловая энергия):

Тариф на тепловую энергию (отопление, горячее водоснабжение):

– 970,90руб/Гкал утвержден Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011г. № 36/1-т;

срок действия: с 01 января 2012г. по 30.06. 2012г.

– 1029,15руб/Гкал утвержден Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011г. № 36/1-т;

срок действия: с 01 июля 2012г. по 31.08. 2012г.

– 1086,79руб/Гкал утвержден Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011г. № 36/1-т;

срок действия: с 01 сентября 2012г.

– 1201,35руб/Гкал утвержден Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.12.2012г. № 44/26-т;

срок действия: с 01 июля 2013г.

8.  Перечень потребителей тепловой энергии ОАО «БЭМЗ» в 2012 году:

| № п/п | Наименование предприятия потребителя, юридический адрес | Объем поставленной теплоэнергии в 2012г. тыс.Гкал | Номер договора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | ООО «МКС-Брянск» 241013, г.Брянск, ул. Молодой Гвардии,18 | 11,914 | № 29-р от 14.05.10г. |
| 2 | МУП «Жилспецсервис» г.Брянска 241023, г.Брянск, ул. Объездная,14 | 4,810 | №142/379 от 01.08.06г. |
|  | МБОУ «СОШ № 63» г. Брянска 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная,162 | 1,026 | Гос. контракт № 175/256 от 01.01.12 г |
|  | МБДОУ детский сад № 154 «Лебедушка» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная,162 | 0,865 | Гос. контракт № 175/257 от 01.01.12 г |
| 4 | ГБУЗ «Брянская обл. детская психиатрическая больница» 241035, г.Брянск, ул. Вокзальная, 160 | 0,624 | Гос. контракт № 175/212 от 14.01.11г. |
| 5 | ГАОУ СПО «Брянский базовый мед. колледж» 241035, г.Брянск, ул.Клубная,3 | 1,797 | Гос. контракт № 175/248 от 13.01.12 г. |
|  | ГБОУ СПО БТМиАТ имени Героя Советского Союза М.А.Афанасьева 241050, г.Брянск, ул. Бежицкая,6 | 0,867 | Гос. контракт № 175/274 от 01.09.12 г. |
| 6 | ГУ «1 ОФПС» по Брянской области (ПЧ-12) 241007, г.Брянск, ул. Дуки,59 | 0,913 | Гос. контракт № 175/241 от 16.02.12г. |
| 7 | ООО «Созвездие 2» 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная,150 | 0,021 | №142/90 от 01.07.08г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | ОАО «БСКБ» 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная,136 | 0,392 | №142/27 от 01.01.02г. |
| 9 | ООО «Меркурий», маг. №11,12,14 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная, 122 | 0,056 | № 175/222 от 01.07.11г. |
| 10 | ОАО «Брянское ППЖТ» 241017, г.Брянск, ул. Вокзальная, 128 | 0,527 | №175/266 от 01.08.12г. |
| 11 | НП ФК «Динамо-Брянск» 241000, г.Брянск, пер. 2-ой Советский, 9а | 0,167 | №175/276 от 01.11.12г. |
| 12 | РО «Объединение церквей христиан-баптистов» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 170 | 0,009 | № 175/224 от 01.07.11г. |
| 13 | ООО «Эвита» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 170 | 0,008 | № 175/223 от 01.07.11г. |
| 14 | ООО «Эверест» 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 170 | 0,011 | № 175/225 от 01.07.11г. |
| 15 | ИП Головкина С.О. 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, 170 | 0,007 | № 175/226 от 01.07.11г. |
| 16 | МУП «Брянскгорводоканал» КНС «Отрадное» 241019, г. Брянск, ул. Фрунзе, 66 | 0,014 | № 175/238 от 15.12.11г. |
|  | Итого: | 24,028 |  |

Главный энергетик                                                              Д.Д.Лопатин